谈判文件

一、采购内容

1、采购编号：ZB2020-YL-091

2、项目名称：中央空调通风设施及风管清洗消毒服务

二、参与谈判的供应商应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有中央空调清洗维护能力，营业执照中经营范围内包含空调清洗。

三、响应文件的组成和顺序

1、资格证明文件：

1.1响应人《营业执照》（副本）复印件；

1.2法人授权委托书、法定代表人及被授权人的身份证复印件（法人授权书需法定代表人本人亲笔签字）；

1.3被授权人在代理公司的社保缴纳证明（法人报名可不提供）；

1.4签署诚信承诺书（格式6，诚信承诺书）

1.5信用查询记录。

2报价技术部分：

2.1 报价部分

2.1.1响应报价表；

2.1.2关于资格证明文件的声明函；

2.1.3响应单位情况表；

2.1.4其他需要提交的重要资质文件（可增加子目录，可更名）。

2.2技术

2.2.1服务承诺；

2.2.2近三年内中央空调风管清洗经验及业绩证明；

2.2.3.公司其他重大荣誉资质证明（可增加子目录，可更名）；

2.2.4对本次谈判有关的其它证明材料；

2.2.5最近年份的财务会计报表；

四、响应文件编制说明

1 响应文件按谈判文件规定的格式制作。

2 响应文件按统一格式、顺序编写，编目编码装订成册并密封。

五、响应报价

1响应人对《响应报价表》中的整个系统和服务的报价应包括劳务、运输、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2 响应人应按《响应报价表》中的整个系统和服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3 响应人应对询价采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则询价采购为无效。但如果询价采购文件要求分标段谈判的，则响应人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

5 谈判采取二次报价的方式，即提交报价文件中的报价为首次报价，然后采购人与响应人进行谈判，响应人在规定时间内进行最终报价，该报价作为价格得分的计算依据。

六、响应文件的份数和签署

1响应人编制1份响应文件“正本”和8份“副本”，并明确标明“响应文件正本”和“响应文件副本”。

2响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由响应人的法定代表人或被授权人亲自签署，并加盖公章。

3全套响应文件应无涂改和行间插字，如响应人对错误之处进行修改的，在修改处应由响应文件签字人签字证明。

七、响应文件的提交

响应文件应装袋密封，于开标时（另行通知）递交。

八、对响应文件的审核

1 按响应文件（资格证明文件）要求进行资格初审，如缺少任何一项内容，视为无效响应（必要时提供相应原件核对）；

2对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

2.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.6响应人不同意以上修正，则其响应为无效。

3 谈判小组对响应文件的判定，只依据谈判内容本身，不依靠谈判开始后的任何外来证明。

九、采购要求

（一）项目范围及要求

根据GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》4.3.12要求，空调通风系统中的风管和空气处理设备应定期检查、清洗和检验，风管检查清洗周期每2年不应少于1次。苏州大学附属儿童医院中央空调风管清洗项目，包括总院、景德路院区门急诊公共区域、发热门诊、筛查门诊、隔离病房空调送风、回风、新风管道及风口、空调箱、新风箱、风机盘管的深度清洗及消毒杀菌。

总院门急诊公共区域空调风管（含发热门诊新风、排风风管）展开面积约1.6万平方米，风机盘管280台（公共区域），空调箱及新风箱24台，发热门诊、筛查门诊风机盘管16台；景德路院区门诊公共区域空调风管展开面积约4500平方米，风机盘管210台，空调箱及新风箱11台，发热门诊、筛查门诊、隔离病房多联机及分体空调39台，11病区多联机32台。风管面积及设备数量以现场为准。

清洗流程及效果需满足GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》、《集中空调通风系统清洗消毒服务规范》DB43T 1175—2016、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》标准要求。清洗完毕后，我院委托第三方有资质的单位进行检测，出具国家认可的集中空调通风系统检测报告，检测内容及结果需满足GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求、医院申请公共卫生许可证要求。

（二）服务工期

本项目清洗工期 10 天内完成所有清洗工作，（中标单位作业不得影响医院正常工作，部分区域按医院部门要求，需夜间施工）。

（三）合同费用结算方式

本项目清洗完毕，通过我院委托的第三方检测合格、现场验收合格，配合我院申领到公共卫生许可证后，支付100%的合同款项。

如清洗消毒后，经第三方有资质的检测单位检测不合格的，中标单位需进行重新清洗消毒，直至检测合格。否则，我院有权不支付本项目合同款。

（四）现场检查与准备

专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程，根据医院门急诊各科室的工作安排，合理调整清洗时间。

（五）服务要求

1、清洗标准应符合国家《公共场所集中空调通风系统清洗规范》规范；

2、风管清洗标准

服务单位应采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。

3、新风箱、空调箱、风机盘管、多联机、分体空调等部件清洗标准

采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足规范要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

4、现场污染物控制要求

清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。清洗产生的任何垃圾、废料由中标单位负责清理至室外垃圾场。

5、现场保护

施工现场内所有物品均应做保护覆盖，若有与灰尘接触后不易脱落或不宜擦拭的物品，则该物品做密闭覆盖。覆盖物用塑料布或彩条布。对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。施工现场攀爬用梯子，不踩踏桌椅、柜台。在施工过程中，如有院方物品损坏的，成交单位照价赔偿。

（六）综合说明及其他要求

1.服务单位操作工人需持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。中标单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由信息征集企业承担完全责任。登高作业有一定的危险性，成交单位应做好相应防护措施，成交单位对自身人员的安全负责，院方免责。

2.中标单位作业不得影响医院正常工作，部分区域需夜间施工。

（七）双方的违约责任

1.甲方权利和义务

1.1甲方须配合乙方的清洗服务工作。

1.2甲方按合同规定支付合同款项。

1.3若乙方在清洗期间将本项目转包他人，甲方有权利终止合同，因乙方违约终止合同产生的损失全部由乙方承担，甲方同时有权追究乙方承担本合同总价20%的违约金。

1.4乙方清洗作业完成后，甲方根据《集中空调通风系统清洗消毒服务规范》DB43T 1175—2016、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、GB37488-2019公共场所卫生指标及限值标准进行验收，清洗过程不符合规范或验收不合格的，甲方有权中止合同，因乙方违约终止合同产生的损失全部由乙方承担，甲方同时有权追究乙方承担本合同总价20%的违约金。

1.5乙方清洗作业完成后，我院委托第三方有资质的单位进行检测，检测内容及结果如不需满足医院申请公共卫生许可证要求，甲方有权中止合同，因乙方违约终止合同产生的损失全部由乙方承担，甲方有权不支付本项目的清洗费用，同时有权追究乙方承担本合同总价30%的违约金。

2.乙方权利和义务

2.1乙方按照《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《集中空调通风系统清洗消毒服务规范》的质量标准，每日施工完毕后由甲方对完工部位进行验收，每天所涉管路需保证完好，必须开孔部位需按规范要求复原，工程竣工提供施工过程中齐全的分布照片、摄影资料、书面材料、工程量等资料。

2.2乙方清洗过程中所使用的药剂应无味、无刺激性、不对医院环境产生影响。

2.3乙方应文明施工，严格遵守甲方环境、安全相关倡议要求。如乙方工作人员发生安全问题，乙方承担全部责任和后果。

格式1：

报价一览表

| 项目名称 | 报价（元） | 施工工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写） |  |  |  |

响应人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                    日期：         年      月      日

格式2:

报价分析表

响应人：（盖公章）

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 |  |  |  |  |  |
| 一、 | 总院门急诊楼风管清洗（包括风口） | 1.6万平方米 |  |  | 含发热门诊新风、排风管清洗 |
| 二、 | 总院门急诊楼空调箱、新风箱清洗 | 24台 |  |  |  |
| 三、 | 总院门急诊楼风机盘管清洗（包括风口） | 280台 |  |  |  |
| 四、 | 发热门诊、筛查门诊风机盘管清洗（包括风口） | 16台 |  |  |  |
| 景德路院区 |  |  |  |  |  |
| 五、 | 景德路院区门诊楼风管清洗（包括风口） | 4500平方米 |  |  |  |
| 六、 | 景德路院区门诊楼空调箱、新风箱清洗 | 11台 |  |  |  |
| 七、 | 景德路院区门诊楼风机盘管清洗（包括风口） | 210台 |  |  |  |
| 八、 | 发热门诊、筛查门诊、隔离病房多联机及分体空调 | 39台 |  |  |  |
| 九、 | 2号楼11病区多联机清洗（包括风口） | 32台 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 十、 | 开票税金 | 1项 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 |  |  |  |

响应人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                    日期：         年      月      日

注：1、风管面积及设备数量以现场为准。

2、报价表包含投标人各项成本核算和投入的成本明细。

格式3：

关于资格的声明函

项目编号：

日    期：

苏州大学附属儿童医院：

我公司愿针对本次                     谈判进行响应并参加。响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

格式4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （响应人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州大学附属儿童医院组织实施的编号为                        号 谈判活动。代理人在谈判过程、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

授权委托人（签字）：                       法定代表人（签字）：

职务：

联系电话：                                谈判响应单位：（公章）

日期：          年      月      日

格式5：

承 诺 函

苏州大学附属儿童医院 ：

我方收到                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本次谈判。并向贵方承诺：

1、我方愿意按照信息征集文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成该项工作所需的人力、设备、材料、附配件、保险、劳保、协助对设备安装和调试、售后服务、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供贵方在谈判文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因运输或装卸或吊装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

8、与本次谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

谈判响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年     月     日

格式6：

供应商情况表

谈判响应单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2019年 万元 |  |
| 实现利润 | 2019年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式7:

诚信承诺书

致：苏州大学附属儿童医院

本人以         （公司名称）法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的院内公开谈判；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如发现所提供资料虚假，或与事实不符，我方愿承担由此造成的一切后果；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应谈判，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假；

四、保证所有材料复印件字迹清晰、装订整齐；

五、保证资格审查时提供的资料与院内谈判会议现场提供的资料一致（包括签名等）；

六、保证企业及所属相关人员在本次院内谈判中无行贿等犯罪行为；

七、我单位承诺在10日内对发生变更的登记信息及时更新，如未能及时更新，将自愿承担由此所导致的一切后果。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消本次院内谈判资格、半年内不得参与苏州大学附属儿童医院公开谈判等有关处理。

法定代表人：

（签字并盖章）

日期：